建设项目竣工环境保护

验收监测报告

| 项目名称： | 浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 浙江尖峰健康科技有限公司_ ____ |

浙江中实检测技术有限公司

二〇一七年十月

| 承担单位 | 浙江中实检测技术有限公司 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 洪 涛 |
| 报告编写人 | 洪 涛 |
| 审 核 | 江丽萍 |
| 校 核 | 李 静 |
| 批 准 |  |

浙江中实检测技术有限公司

联系电话：0579-82495688

单位地址：浙江省金华市婺城区丹光东路322号3楼

目   录

前   言	1

一、 总  论	2

1.1验收监测目的	2

1.2编制依据	2

1.3评价标准	2

1.4环境影响报告书主要结论、建议	4

二、 建设项目基本情况	9

2.1建设项目周围环境概况	9

2.2建设项目工程概况	10

2.3总平面布置	10

2.4主要原辅材料消耗	11

2.5主要生产设备	15

2.6生产工艺流程及主要产污环节	19

2.7项目给排水、供电情况	27

2.8“以新带老”情况	27

三、主要污染源、环保设施及处理措施	29

3.1废水污染源强及处理措施	29

3.2废气污染源强及处理措施	31

3.3噪声污染源强及处理措施	32

3.4固废污染源强及处理措施	32

四、 验收监测内容	33

4.1废水监测	33

4.2废气监测	33

4.3噪声监测	33

4.4项目监测布点图	33

五、 验收监测结果与评价	35

5.1监测期间工况	35

5.2监测分析方法与质量保证	35

5.3废水监测结果与评价	37

5.4废气监测结果与评价	38

5.5噪声监测结果与评价	41

六、环境管理检查	42

6.1环保组织机构及制度建设	42

6.2工程环保投资和运行情况	42

6.3环评审批意见中提出的环保措施落实情况	42

七、结论与建议	46

7.1结论	46

7.1.1监测结论	46

7.2总结论	47

7.3建议与要求	47

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	48

- 前   言

浙江尖峰健康科技有限公司是尖峰集团战略发展健康产业而谋划组建的全资子公司，成立于2014年3月，前身是浙江尖峰药业有限公司植物药厂，是浙江尖峰集团为发展健康产业、扩大生产、调高效率，以尖峰药业植物药厂原有生产线（植物提取和软硬胶囊保健品）为基础而成立的公司。公司现有两个厂区，分别位于金华市婺城区临江工业园西溪街95号、96号。企业在临江工业园西溪街96号老厂区现拥有两种产品，分别为葛根提取物和软、硬胶囊保健品。

企业于2014年8月就“浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目”在金华市婺城区经济商务局备案，备案号为金婺经商备【2014】26号；因建设地址变更，企业于2014年12月重新在金华市婺城区经济商务局备案，备案号为金婺经商变更【2014】9号；又因工艺流程变更，企业于2015年5月重新在金华市婺城区经济商务局备案，备案号为金婺经商变更【2015】2号。

企业于2015年9月委托金华市环境科学研究院“浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目”进行了环境影响评价，于2015年10月通过金华市环境保护局审批（金环建婺[2015]53号），审批规模为：年产中药饮片1000吨、植物提取及制剂1000吨。并于2016年12月委托金华市环科环境技术有限公司进行核查，又于2017年10月委托浙江环科环境研究院有限公司进行监理。

浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目位于金华市婺城新城区临江工业园西溪街95号，租用浙江尖峰通信电缆有限公司所属厂房从事生产，厂区总占地面积28937m2，总建筑面积l0050m2，现有员工85人。

受浙江尖峰健康科技有限公司委托，浙江中实检测技术有限公司开展项目环境保护竣工验收监测。在整理收集项目的相关资料后，并依据金华市环境保护局（金环建婺[2015]53号），于2017年7月18日~7月19日进行了验收监测，由于企业污水处理设备运行未处于正常状态，提取车间排气筒须整理工作场所后方可开口监测，因此于8月3日~8月4日对企业的污水处理设施进出口进行了复测，于9月14日和9月15日对提取车间排气筒进行了补测，现根据现场监测情况、样品分析结果以及环保检查结果，编制本《验收监测报告》。

- 总  论

- 1.1验收监测目的

根据国家建设项目竣工环境保护验收的有关要求，通过对该项目现场调查、收集资料和监测，评价该项目的废水、废气、噪声等是否达到国家有关排放标准要求；固废处置是否符合环保要求；核定污染物排放总量是否符合总量控制要求；考核该项目环保设施建设、运行情况及处理效率是否正常；检查项目“环评”批复意见的落实情况；检查项目环境管理情况；提出存在问题及对策措施等。

- 1.2编制依据

1.2.1《建设项目环境保护管理条例》[国务院令（1998）253号]；

1.2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2010年修订）；

1.2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014年修正）；

1.2.4金华市环境科学研究院编制的《浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目环境影响报告书》（2015年9月）；

1.2.5金华市环科环境技术有限公司编制的《浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目竣工环境保护验收核查报告》（2016年12月）；

1.2.6浙江环科环境研究院有限公司编制的《浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目环境监理总结报告》（2017年10月）；

1.2.7金华市环保局关于对《浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目环境影响报告书》的审查意见（金环建婺[2015]53号）；

1.2.8浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目环境影响报告书竣工环保验收监测委托书。

- 1.3评价标准

1.3.1污染物排放标准

（1）废水

项目排放的废水主要是生产工艺废水、设备地面冲洗废水、水环泵循环水、锅炉除尘废水和生活废水等，废水经厂内污水处理系统处理达标后经工业区污水管网排入金华市婺城新城区污水处理厂，最终排入金华江。企业废水排放执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求和《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求中的从严标准，具体见表1-1。

表1-1    制药工业水污染物特别排放限值

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | 30 |  |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 10 |  |
| 4 | BOD5（mg/L） | 10 |  |
| 5 | CODCr（mg/L） | 50 |  |
| 6 | 动植物油（mg/L） | 5 |  |
| 7 | 氨氮（mg/L） | 5 |  |
| 8 | 总氮（mg/L） | 15 |  |
| 9 | 总磷（mg/L） | 0.5 |  |

（2）废气

[1] 项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准见表1-2。

表1-2    大气污染物综合排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

[2] 项目燃生物质（压缩型）锅炉烟气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准，具体污染物排放限值详见表1-3。

表1-3    锅炉大气污染物排放标准

| 锅炉类别及装机总容量 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 烟囱或烟道 |
|  | SO2 | 500mg/m3 |  |
|  | NOx | 200mg/m3 |  |
|  | 林格曼黑度 | ≤1 | 烟囱排放口 |

[3]燃油废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)中表2及表4标准，具体污染物排放限值详见表1-4。

表1-4    工业炉窑大气污染物排放标准

| 炉窑类别 | 污染物项目 | 排放限值 |
| --- | --- | --- |
| 加热炉 | 烟粉尘 | 200mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 850mg/m3 |

[4] 污水处理系统臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新、扩、改建标准见表1-5。

表1-5   恶臭污染物排放标准值

| 控制项目 | 排气筒高 | 最高允许排放量（kg/h） | 厂界标准值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 15 m | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |

（3）噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A）。

1.3.2污染物总量控制标准

严格落实污染物排放总量控制措施。本着污染物排放实行总量控制的原则，项目达产后你公司年排放主要污染物控制目标为：废水量54950 t/a 、CODCr 2.733 t/a、NH3-N0.224 t/a 、SO20.50t/a、NOx3.01t/a、乙醇21.383 t/a。项目污染物排放指标应向金华市排污权储备交易中心通过排污权交易方式取得。

- 1.4环境影响报告书主要结论、建议

金华市环科环境技术有限公司编制的《浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目环境影响报告书》主要结论、建议：

1.4.1环境影响分析结论

（1）水环境影响结论

项目生产、生活废水经厂内处理达标后经污水管网排入金华市婺城新城区污水处理厂进一步处理后，最终排入金华江。废水在确保达标排放的情况下，对附近地表水体水质造成的影响较小。

（2）大气环境影响结论

① 大气排放情况预测分析和评价

根据预测结果可知，最不利风向条件下，排气筒排放乙醇最大落地浓度为0.1228mg/m3，其占标率为2.46%，其最大落地浓度点位于下风向254m处；无组织排放乙醇最大落地浓度为0.1187mg/m3，其占标率为2.37%，其最大落地浓度点位于下风向147m处。由此可见，本项目排放的乙醇浓度均低于前苏联大气环境质量标准最高允许浓度。

项目在除尘设施正常运行的情况下，SO2排放的小时最大落地浓度为0.00226mg/m3，占标率为0.45%，NOx排放的小时最大落地浓度为0.0136mg/m3，占标率为6.82%，烟尘排放的小时最大落地浓度为0.00253mg/m3，占标率为0.56%，其最大落地浓度均位于车间下风向222m。通过叠加现状背景值，其浓度预测值为：SO20.031mg/m3、NOx0.056mg/m3、烟尘0.089mg/m3，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。距离项目较近的村庄SO2、NOx、烟尘排放的小时最大落地浓度均很小，叠加背景值仍很小，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，其正常运行情况下锅炉烟气排放对周围大气环境影响在可承受范围内。

项目锅炉在事故（除尘设施失效，废气全部直排）工况下，SO2排放的小时最大落地浓度为0.00226mg/m3，占标率为0.45%，NOx排放的小时最大落地浓度为0.0136mg/m3，占标率为6.82%，烟尘排放的小时最大落地浓度为0.5032mg/m3，占标率为111.82%，其浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。距离项目最近的楼家村（距离约为400m）和王路荡村（距离约为490m），其烟尘排放的小时最大落地浓度均超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，将会对周边大气环境造成一定不良影响。

② 防护距离结论

[1] 大气环境防护距离结论

项目无组织排放的乙醇，在距离源中心2.5km范围内的预测点均达到相应环境质量标准，根据HJ 2.2-2008导则要求，因此本项目不需设置大气环境防护距离。

[2] 卫生防护距离结论

项目建成投产后，从提取车间边界算起50m组成的范围为本项目的卫生防护距离。目前，公司卫生防护距离包络线范围内均为企业和规划企业，没有环境敏感目标，能满足其卫生防护距离的要求，企业在生产过程中无组织排放的废气对周围居民不会产生明显影响。

（3）声环境影响结论

预测结果表明，项目建成投产后，各厂界昼、夜间最大噪声预测值均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，厂界声环境质量能维持现状，不会对环境造成不良噪声影响。

（4）固体废弃物影响结论

项目产生的固废均考虑了收集措施（分类收集、及时清运等），处置方式以外委处理和综合利用为主，在建立健全固体废物管理制度、并严格执行的条件下，不会对外界环境产生明显影响。

1.4.2污染防治措施结论

项目污染防治措施清单见表1-6。

表1-6 项目污染防治措施清单

| 序号 | 污染源 |  | 污染治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理 | 实施清洁生产 | 详见第6章节内容。 |
| 2 | 废气 | 粉尘 | 保持系统密闭，粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘装置处理后引至室外15m高空排放 |
|  |  | 乙醇不凝气 | 经排气筒引至高空排放 |
|  |  | 锅炉烟气 | 配套脉冲布袋除尘器进行除尘处理后排放，其排气筒高度35m。 |
|  |  | 燃油废气 | 随双塔湿式废气处理器处理后的废气一起排放。 |
|  |  | 恶臭 | 废渣暂存于密闭的中转池库内，每日清运，减少废渣在厂区内堆存时间，以减少恶臭排放。污水处理站中易产生恶臭的单元需采用封闭式设计，厂区内加大绿化。 |
| 3 | 废水 | 生产、生活废水 | 厂内做到清污分流，雨污分流；冷却水循环使用，定期补充自来水；废水收集后经配套的废水处理站处理达标后排放。 |
| 4 | 固废 | 植物渣 | 运至附近农村作肥料或燃料 |
|  |  | 粉尘 | 运至附近农村作肥料或燃料 |
|  |  | 废次品 | 委托有资质单位代为处置 |
|  |  | 废树脂 | 委托有资质单位代为处置 |
|  |  | 废包装物（试剂） | 委托有资质单位代为处置 |
|  |  | 废包装物（中药材） | 由环卫部门统一清运 |
|  |  | 废活性炭 | 由环卫部门统一清运 |
|  |  | 污泥 | 送垃圾填埋场作填埋处置 |
|  |  | 炉灰及灰渣 | 外售给其他单位综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 厂内保洁人员收集后，由环卫部门统一清运。 |
| 5 | 噪声 |  | 合理布局厂区各生产车间；空压机、泵等尽可能选用低噪声设备，并对设备采取防振、消声、隔声等措施，同时定期做好机械设备的保养和维护工作；加强厂区绿化，建议在厂界种植高大常绿树木等。 |
| 6 | 其它 |  | 制定和完善企业事故应急救援预案。 |

1.4.3综合结论

浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目的建设符合国家相关产业政策，具有较好的经济效益和社会效益，选址符合金华市生态环境功能区划、城市总体规划及土地利用规划的要求，符合国家有关产业政策以及清洁生产要求。企业在严格执行国家有关环保法律法规，认真落实本报告提出的各项污染防治对策和措施的前提下，排放的污染物能实现达标排放，达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，项目排放污染物能满足总量控制要求。因此，从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

1.5金华市环保局对环境影响报告书的审查意见

根据金华市环保局关于对《浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目环境影响报告书》的审查意见（金环建婺[2015]53号），批复如下：

- 同意项目在金华市婺城新城区临江工业园西溪街95号建设，项目总用地面积28937m²，建设中药饮片、植物提取物等产品生产线，规模为年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取物（按投料量计）、100吨中药袋泡茶、60万瓶浓缩膏剂、10万瓶冻干饮片产品。项目总投资3301.39万元，其中环保投资为165万元。

- 项目要切实做好雨污分流、清污分流的管道布设工作。厂内做到清污分流，雨污分流；冷却水循环使用，定期补充自来水；废水收集后经厂内的污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，污水处理站中易产生恶臭的单元需采用封闭式设计。近期企业废水排放执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求和《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求中的从严标准，远期待金华市婺城新城区污水处理厂验收通过后，企业废水排放可执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求。

- 项目应切实做好车间工艺废气的治理工作，提高装备配置水平，减少废气的无组织排放，并切实做好工艺废气的收集和治理工作。企业应在粉尘产生点配套集中布袋除尘设备，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘装置处理达标后引至室外15m高空排放，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准；锅炉烟气经配套脉冲布袋除尘器进行除尘处理后高空排放，其排气筒高度为35m，排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中燃煤锅炉标准；乙醇废气产生点经板框叠片式冷凝器进行冷凝回流，剩余少量乙醇不凝气经排气筒引至室外高空排放，回收后的乙醇溶液循环使用；自控燃油炒药机采用轻质柴油进行加热，燃油废气随双塔湿式废气处理器处理后的废气一起排放；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新扩改建标准。

- 妥善处置项目产生的各类固体废弃物。废渣暂存于密闭的中转池库内，每日清运，减少废渣在厂区内堆存时间，以减少恶臭排放。生活垃圾由环卫部门统一清运，废次品、废树脂、废包装物（试剂）等危险废物需委托有资质单位处理。厂内危废贮存场所及规范包装应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，其他固废厂内贮存场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中第Ⅰ类场的相关要求。所有废弃物不得随意丢弃、堆放，防止造成二次污染。

- 合理布局厂区各生产车间，空压机、泵等尽可能选用低噪声设备，并对设备采取防振、消声、隔声等措施，同时定期做好机械设备的保养和维护工作。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 公司应切实加强环保工作，配备环保管理人员，建立健全各项环保规章制度，做好环保设施的管理和维护工作。强化原辅材料运输、储存、使用等环节的各项风险事故防范，制定切实可行的事故应急预案，设置废水处理事故应急池。杜绝事故性排放等污染事故的发生，确保周边环境安全。

- 本着污染物排放实行总量控制的原则，项目达产后你公司年排放主要污染物控制目标为：废水量54950 t/a 、CODCr 2.733 t/a、NH3-N0.224 t/a 、SO20.50t/a、NOx3.01t/a、乙醇21.383 t/a。项目污染物排放指标应向金华市排污权储备交易中心通过排污权交易方式取得。

- 项目区域已规划集中供热，因管网没有到位，在园区集中供热前，经婺城新城区管委会同意，厂区供热暂时由浙江尖峰健康科技有限公司新建1台4吨/小时的燃生物质（压缩型）锅炉提供，待管网建设到位，企业必须采用集中供热，无条件拆除锅炉。

- 搞好厂区的绿化美化工作，做到乔、灌、草相结合的立体绿化体系，减少废气、噪声对周边环境的影响。

- 建设项目基本情况

- 2.1建设项目周围环境概况

浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目位于金华市婺城区临江工业园西溪街95号。项目主要环境保护目标及敏感对象见表2-1，根据现场勘察发现，项目周边敏感目标基本没有发生变化。

表2-1    项目周围敏感目标

| 序号 | 敏感目标 | 人口 | 性质 | 隶属 | 方位 | 距厂界的距离（m） | 距车间的距离（m） | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼家村 | 1844 | 行政村 | —— | 西北 | 400 | 410 | A |
| 2 | 王路荡村 | 1688 | 行政村 | —— | 南 | 490 | 500 | A |
| 3 | 潘村垅村 | 2751 | 行政村 | —— | 西 | 650 | 660 | A |
| 4 | 邵家村 | —— | 自然村 | 王路荡村 | 东南 | 710 | 720 | A |
| 5 | 何家村 | —— | 自然村 | 楼家村 | 西 | 920 | 930 | A |
| 6 | 临江村 | 1604 | 行政村 | —— | 东北 | 1000 | 1010 | A |
| 7 | 虹路村 | 1303 | 行政村 | —— | 北 | 1700 | 1710 | A |
| 8 | 后童村 | 1135 | 行政村 | —— | 南 | 1800 | 1810 | A |
| 9 | 后杜村 | 610 | 行政村 | —— | 东 | 2000 | 2010 | A |
| 10 | 金竹园村 | 641 | 行政村 | —— | 东南 | 2000 | 2010 | A |
| 11 | 东俞村 | 1350 | 行政村 | —— | 东 | 2100 | 2110 | A |
| 12 | 择住邻村 | 1058 | 行政村 | —— | 西北 | 2100 | 2110 | A |
| 13 | 郑岗山村 | 2108 | 行政村 | —— | 西 | 2300 | 2310 | A |

图2-1    项目敏感目标分布图

- 2.2建设项目工程概况

2.2.1项目概况

- 项目名称：浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目

- 项目性质及行业类别：技改，医药制造业

（3）建设地点：位于金华市婺城区临江工业园西溪街95号

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

项目实际总投资约4054万元人民币，其中环保投资500万元左右，占总投资的12.33%。项目于2015年12月开工建设，劳动定员127人，生产实行一单班8小时工作制，年工作天数约为300天（2400小时/年）。

- 2.3总平面布置

公司位于金华市婺城新城区临江工业园西溪街95号，总用地面积28937平方米。依据厂区用地条件，结合以上原则以及该项目的生产特点、装置组成及管理因素，该项目总图设计的主要情况为生产区（包含仓储区）和公用工程区。办公区设置在老厂区内。

生产区总图按工艺要求布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保要求。将生产特点相同，在生产过程中原料互供关系密切的生产工序联合布置。辅助和公用设施采取分散和集中相结合的原则。物料的储存、装卸、运输的设置，采取分散布置。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。

整个厂区各车间之间既有联系，又相对分开，形成一个良好的生产环境。总平面的布置还应符合生产工艺流程的要求，按工艺流畅进行布置，以缩短物料的输送路线，避免原料、成品的交叉，往返。

- 2.4主要原辅材料消耗

根据现场复核结果及企业确认，企业现有实际生产过程中的原辅材料种类与环评基本一致，消耗量与实际产能是相匹配的。项目主要原辅料消耗情况见表2-2。

表2-2  项目主要原辅料消耗使用情况一览表

| 主要原辅材料、能源消耗（单位t/a）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原辅材料名称 | 环评年用量 |  | 实际年用量 |  | 备注 |
| 中药饮片（普通饮片） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白术 | 110.46 | 88.368 |  | -22.092 |  |
| 2 | 苍术 | 94.68 | 75.744 |  | -18.936 |  |
| 3 | 大黄 | 63.12 | 50.496 |  | -12.624 |  |
| 4 | 甘草 | 63.12 | 50.496 |  | -12.624 |  |
| 5 | 延胡索 | 110.46 | 88.368 |  | -22.092 |  |
| 6 | 夏枯草 | 39.45 | 31.56 |  | -7.890 |  |
| 7 | 蒲公英 | 47.34 | 37.872 |  | -9.468 |  |
| 8 | 泽兰 | 47.34 | 37.872 |  | -9.468 |  |
| 9 | 鱼腥草 | 23.67 | 18.936 |  | -4.734 |  |
| 10 | 败酱草 | 31.56 | 25.248 |  | -6.312 |  |
| 11 | 牡蛎 | 15.78 | 12.624 |  | -3.156 |  |
| 12 | 海螵蛸 | 15.78 | 12.624 |  | -3.156 |  |
| 13 | 鸡内金 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 14 | 地龙 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 15 | 麦芽 | 55.23 | 44.184 |  | -11.046 |  |
| 16 | 薏苡仁 | 86.79 | 69.432 |  | -17.358 |  |
| 17 | 青皮 | 39.45 | 31.56 |  | -7.890 |  |
| 18 | 山楂 | 55.23 | 44.184 |  | -11.046 |  |
| 19 | 女贞子 | 71.01 | 56.808 |  | -14.202 |  |
| 20 | 款冬花 | 4.734 | 3.787 |  | -0.947 |  |
| 21 | 野菊花 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 22 | 金银花 | 15.78 | 12.624 |  | -3.156 |  |
| 23 | 红花 | 23.67 | 18.936 |  | -4.734 |  |
| 24 | 玫瑰花 | 4.734 | 3.7872 |  | -0.947 |  |
| 25 | 大血藤 | 23.67 | 18.936 |  | -4.734 |  |
| 26 | 首乌藤 | 23.67 | 18.936 |  | -4.734 |  |
| 27 | 鸡血藤 | 23.67 | 18.936 |  | -4.734 |  |
| 28 | 皂角刺 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 29 | 钩藤 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 30 | 老君须 | 1.578 | 1.262 |  | -0.316 |  |
| 31 | 茯苓 | 15.78 | 12.624 |  | -3.156 |  |
| 32 | 银耳 | 6.312 | 5.05 |  | -1.262 |  |
| 33 | 猪苓 | 1.578 | 1.262 |  | -0.316 |  |
| 34 | 灵芝 | 6.312 | 5.050 |  | -1.262 |  |
| 35 | 磁石 | 4.734 | 3.787 |  | -0.947 |  |
| 36 | 赭石 | 9.468 | 7.574 |  | -1.894 |  |
| 37 | 白鲜皮 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 38 | 牡丹皮 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 39 | 桑白皮 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 40 | 地骨皮 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 41 | 杜仲 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 42 | 琥珀 | 1.578 | 1.262 |  | -0.316 |  |
| 43 | 乳香 | 1.578 | 1.262 |  | -0.316 |  |
| 44 | 枇杷叶 | 15.78 | 12.624 |  | -3.156 |  |
| 45 | 石韦 | 3.156 | 2.525 |  | -0.631 |  |
| 46 | 大青叶 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 47 | 木芙蓉叶 | 3.156 | 2.525 |  | -0.631 |  |
| 48 | 淡竹叶 | 7.89 | 6.312 |  | -1.578 |  |
| 49 | 海金沙 | 3.156 | 2.525 |  | -0.631 |  |
| 50 | 泽漆 | 3.156 | 2.525 |  | -0.631 |  |
| 中药饮片（毒性饮片） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半夏 | 14 | 11.2 |  | -2.8 |  |
| 2 | 白矾 | 1.75 | 1.4 |  | 0.35 |  |
| 3 | 生姜 | 3.5 | 2.8 |  | 0.7 |  |
| 冻干饮片 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天麻 | 30 | 24 |  | -6 |  |
| 2 | 人参 | 5 | 4 |  | -1 |  |
| 3 | 石斛 | 5 | 4 |  | -1 |  |
| 4 | 三七 | 5 | 4 |  | -1 |  |
| 中药袋泡茶 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 百合 | 15 | 12 |  | -3 |  |
| 2 | 胖大海 | 22 | 17.6 |  | -4.4 |  |
| 3 | 桑叶 | 15 | 12 |  | -3 |  |
| 4 | 葛根 | 15 | 12 |  | -3 |  |
| 5 | 白茅根 | 30 | 24 |  | -6 |  |
| 6 | 枸杞 | 15 | 12 |  | -3 |  |
| 植物提取物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 95%乙醇 | 230.77 | 184.616 |  | 46.154 |  |
| 2 | 厚朴 | 200 | 160 |  | 40 |  |
| 3 | 葛根 | 100 | 80 |  | 20 |  |
| 4 | 蔓越莓 | 200 | 160 |  | 40 |  |
| 5 | 淡豆豉 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 6 | 黄芪 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 7 | 五味子 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 8 | 柏子仁 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 9 | 怀牛膝 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 10 | 骨碎补 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 11 | 酸枣仁 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 12 | 当归 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 13 | 刺五加 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 14 | 黄精 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 15 | 人参 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 16 | 肉桂 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 17 | 蛇床子 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 18 | 虎杖 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 19 | 桑叶 | 20 | 16 |  | 4 |  |
| 20 | 水飞蓟 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 21 | 银杏 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 22 | 西洋参 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 23 | 葡萄藤 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 24 | 桑葚 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 25 | 甜叶菊 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 26 | 黑升麻 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 27 | 红景天 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 28 | 枸杞子 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 29 | 越橘 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 30 | 葡萄籽 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 31 | 葡萄皮 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 32 | 蓝莓 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 33 | 黑加仑 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 34 | 迷迭香 | 10 | 8 |  | 2 |  |
| 35 | 亚麻籽 | 8 | 6.4 |  | 1.6 |  |
| 36 | 大豆 | 8 | 6.4 |  | 1.6 |  |
| 37 | 橙皮 | 8 | 6.4 |  | 1.6 |  |
| 38 | 茶叶 | 6 | 4.8 |  | 1.2 |  |
| 39 | 黑米 | 5 | 4 |  | 1 |  |
| 40 | 苹果 | 5 | 4 |  | 1 |  |
| 41 | 辣椒 | 5 | 4 |  | 1 |  |
| 42 | 蘑菇 | 5 | 4 |  | 1 |  |
| 浓缩膏剂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 百合 | 15 | 12 |  | 3 |  |
| 2 | 胖大海 | 22 | 17.6 |  | 4.4 |  |
| 3 | 桑叶 | 15 | 12 |  | 3 |  |
| 4 | 葛根 | 15 | 12 |  | 3 |  |
| 5 | 白茅根 | 30 | 24 |  | 6 |  |
| 6 | 枸杞 | 15 | 12 |  | 3 |  |
| 其他原料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃瓶 | 80万只/a | 64万只/a |  | -16万只/a |  |
| 2 | 塑料袋 | 1214378只/a | 9.6万只/a |  | -2.4万只/a |  |
| 3 | 编织袋 | 60718只/a | 48574只/a |  | 12144只/a |  |
| 4 | 纸箱 | 50000只/a | 40000只/a |  | 10000只/a |  |
| 5 | 柴油 | 0.7吨/a | 0.56吨/a |  | 0.14吨/a |  |

- 2.5主要生产设备

项目生产设备中种类与原环评基本一致，其中带式干燥机实际安装数量较环评减少2台，企业现有生产设备能满足实际生产需求。本项目现实际主要生产设备见表2-3。

表2-3  项目主要设备一览表

| 中药饮片（普通饮片）生产设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） |  | 备注 |
| 1 | 自控燃油炒药机 | 4 |  | 4 | 无变化 |
| 2 | 双塔湿式废气处理器 | 4 |  | 4 | 无变化 |
| 3 | 柔性支承斜面筛选机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 4 | 吸风式风选机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 5 | 煅药机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 6 | 柔性支承斜面筛选机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 7 | 变频立式风选机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 8 | 振动筛选机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 9 | 浸水清洗机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 10 | 剁刀机切药机 | 2 |  | 2 | 无变化 |
| 11 | 高速万能截断机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 12 | 转盘切药机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 13 | 多功能切片机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 14 | 旋料式切片机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 15 | 鄂式粉碎机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 16 | 挤压式破碎机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 17 | 真空气相置换式润药机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 18 | 炙药锅 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 19 | 蒸煮锅 | 4 |  | 4 | 无变化 |
| 20 | 磁吸式磨刀机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 21 | 烘干箱 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 22 | 平置刀式刨片机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 23 | 带式干燥机 | 3 |  | 1 | -2 |
| 24 | 清洗联动线 | 3 |  | 3 | 无变化 |
| 25 | 智能化全自动包装线机组 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 中药饮片（毒性饮片）生产设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸煮锅 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 2 | 振动筛选机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 3 | 旋料式切片机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 4 | 烘干箱 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 冻干饮片生产设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冻干机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 2 | 冻干机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 3 | 超微粉碎机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 4 | 中药超微粉碎机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 5 | 制冷机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 6 | 包装机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 7 | 自动包装机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 8 | 三维混合机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 9 | 上风冷却塔 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 中药袋泡茶生产设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旋风除尘粉碎机组 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 2 | 高效筛粉机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 3 | 三维混合机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 4 | 袋泡茶内外袋挂线挂标包装机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 植物提取物生产设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合式空调机组 | 2 |  | 2 | 无变化 |
| 2 | 离心喷雾干燥机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 3 | 二维运动混合机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 4 | 真空上料机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 5 | 动态提取罐 | 4 |  | 4 | 无变化 |
| 6 | 单效循环蒸发器 | 6 |  | 6 | 无变化 |
| 7 | 酒精回收塔 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 8 | 水沉罐 | 4 |  | 4 | 无变化 |
| 9 | 提取液贮罐 | 4 |  | 4 | 无变化 |
| 10 | 储醇罐 | 5 |  | 5 | 无变化 |
| 11 | 酒精配制罐 | 4 |  | 4 | 无变化 |
| 12 | 成品酒精贮罐 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 13 | 原酒精贮罐 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 14 | 蒸出溶剂接收罐 | 4 |  | 4 | 无变化 |
| 15 | 离心液地槽 | 2 |  | 2 | 无变化 |
| 16 | 真空缓冲罐 | 7 |  | 7 | 无变化 |
| 17 | 水环泵循环水储罐 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 18 | 层析柱 | 16 |  | 16 | 无变化 |
| 19 | 储罐 | 2 |  | 2 | 无变化 |
| 20 | 液环真空泵 | 7 |  | 7 | 无变化 |
| 21 | 卫生泵 | 11 |  | 11 | 无变化 |
| 22 | 卫生泵 | 10 |  | 10 | 无变化 |
| 23 | 冷水机组 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 24 | 上风冷却塔 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 25 | 上风冷却塔 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 26 | 离心机 | 2 |  | 2 | 无变化 |
| 27 | 干法制粒机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 28 | 快速整粒剂 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 29 | 颗粒包装机 | 2 |  | 2 | 无变化 |
| 30 | 吸尘粉碎机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 31 | 打浆机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 32 | 湿法制粒机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 33 | 沸腾干燥机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 34 | 三维运动混合机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 浓缩膏剂生产设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供瓶机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 2 | 圆盘式洗瓶机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 3 | KGF-Z型膏剂灌装扎盖机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 4 | 配料罐 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 5 | 水浴式灭菌柜（大截面） | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 其他生产设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 2 | 原水箱 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 3 | 原水泵 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 4 | 机械过滤器 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 5 | 活性炭过滤器 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 6 | 板式换热器 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 7 | 二级RO装置 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 8 | 一级RO高压泵 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 9 | 二级RO高压泵 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 10 | 中间水箱 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 11 | 清洗水箱 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 12 | 清洗泵 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 13 | 保安过滤器1# | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 14 | 保安过滤器2# | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 15 | 清洗过滤器 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 16 | 纯水箱 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 17 | 纯化水泵 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 18 | 空压机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 19 | 空气储罐 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 20 | 微热干燥机 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 21 | 组合式空调机组 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 22 | 组合式空调机组 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 23 | 臭氧发生器 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 24 | 单螺杆冷水机组 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 25 | 冷却水泵 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 26 | 冷水泵 | 1 |  | 1 | 无变化 |
| 27 | 冷却塔 | 1 |  | 1 | 无变化 |

- 2.6生产工艺流程及主要产污环节

2.6.1生产工艺及产污环节

浙江尖峰健康科技有限公司主要生产中药饮片、植物提取及制剂等，生产工艺流程见图2-1：

图2-2 中药饮片（普通饮片）生产工艺流程及主要产污点位图

工艺流程说明：

将中药原药材通过物理方法除去非入药部分（杂质、泥沙等杂质），净制主要通过挑选、机械清洗进行。85%的药材经净制后在浸泡池中进行浸泡以便于切制，然后根据不同品种工艺要求将整个物料通过切制机械切成所需片型或段等规格，再进行煮制、蒸制、干燥、炒制等工序，并经过筛选以除去灰渣、粉末或进行产品分级，最后对产品进行抽样检验，检验合格的产品进行包装并送入成品仓库，不合格产品置于不合格品区，并挂红色标志。10%的药材经净制后直接根据不同品种要求利用砂子或其它介质在炒制设备中炒至高温状态下加入物料进行炮制，并经过筛选以除去灰渣、粉末或进行产品分级，最后对产品进行抽样检验，检验合格的产品进行包装并送入成品仓库，不合格产品置于不合格品区，并挂红色标志。5%的药材经净制后直接进行煅制，通过高温使物料体质酥脆，然后进行粉碎得到所需产品，并经过筛选以除去灰渣、粉末或进行产品分级，最后对产品进行抽样检验，检验合格的产品进行包装并送入成品仓库，不合格产品置于不合格品区，并挂红色标志。对于不合格品，部分通过再次炮制能达到合格，其余的不合格品最终当作固废处理。

图2-3 中药饮片（毒性饮片）生产工艺流程及主要产污点位图

工艺流程说明：

将毒性中药原药材通过物理方法除去非入药部分（须根、茎杆）、泥沙等杂质，净制主要通过机械清洗、挑选进行。将净制后的药材放入浸泡池中进行浸泡，再在浸漂池通过定时多次更换浸漂水，溶解或稀释药材中的毒性成分。按不同产品生产工艺的要求，对浸漂好的药材进行浸制、煮制、蒸制、切片、干燥、炒制等工序，并经过筛制以除去灰渣、粉末或进行产品分级，最后对产品进行抽样检验，检验合格的产品进行包装并送入成品仓库，不合格产品置于不合格品区，并挂红色标志。对于不合格品，对于不合格品，部分通过再次炮制能达到合格，其他极少量的不合格毒性饮片最终当作固废处理。

图2-4 冻干饮片生产工艺流程及主要产污点位图

工艺流程说明：

将原药材在普通饮片车间除去非入药部分（杂质、泥沙等杂质），净制后在洗药池中进行清洗，把依次经过清洗的原药材进行蒸煮，钝化原药材中的活性酶，蒸煮时间为20 分钟以上。将经过蒸煮后的原药材进行冷却，保证原药材的中心温度降低至室温。对冷却后的原药材再进行切片，切片厚度为4-6mm。将切片放入真空干燥仓中，首先把干燥仓的温度降到零下一定温度以下，切片温度为一定以下；然后对干燥仓抽真空，在压强为40~60Pa的干燥仓内冻结1小时，保证切片中的结合水充分冻结；过l h后，对冻干箱搁板进行加热，控制其加热速度，升华干燥20小时，使切片从-a℃升至-b℃，之后再加热升温4小时，使切片从-1℃升至40℃；出仓，得到水分含量为4%-8%的冻干咀嚼片。用分捡机挑选出相同重量的片剂，使用时有剂量要求，使用者可以按照每片的重量决定用量，可防止滥用。真空包装或瓶装。

图2-5 中药袋泡茶生产工艺流程及主要产污点位图

工艺流程说明：

将中药原药材在普通饮片车间除去非入药部分（杂质、泥沙等杂质），净制后在洗药池中进行清洗，通过切制机械切成所需规格并进行烘干。烘干后在袋泡茶车间进行粉碎、筛选（机筛、分目装袋）、配料（加入其它原料成分）、匀堆（机器搅拌）、杀菌（完成后进行检测），合格原料运入内包装车间进行包装。将成品茶包送进外包装车间装箱、入库。

图2-6    植物提取物1生产工艺流程及主要产污点位图

图2-7    植物提取物2生产工艺流程及主要产污点位图

图2-8    植物提取物3生产工艺流程及主要产污点位图

工艺流程说明：

将原料加入提取罐中，加入乙醇与水配比的一定浓度的溶液，加热回流提取，提取三次，过滤提取液，对提取液浓缩回收乙醇，浓缩液水沉后离心去杂质，离心液柱层析分离去杂质，有效成分浓缩后喷雾干燥或烘干得粉末，进行大包装或配方颗粒小包装，再进行检验，入库。

图2-9   浓缩膏剂生产工艺流程及主要产污点位图

工艺流程说明：

将原料加水进行提取浓缩，再加入辅料进行配制，再进行灌装，进行内外包装，进行检验入库存放。

- 2.7项目给排水、供电情况

| 1 | 给水系统 | 园区工业和生活用水接自给水管网，纯化水由车间内部制备。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 排水系统 | 雨污分流、清污分流制。厂区雨水排入雨水管网，清下水收集后回用或排入雨水管网，设雨水及清下水排放口1个；生产废水与生活污水经处理达标后排入工业区污水管网，最终排入金华江。 |
| 3 | 消防系统 | 建设400m3消防水池1个、并配套设置消防泵房。配套相应数量的室内消火栓系统、室外消火栓系统和灭火器。 |
| 4 | 供电系统 | 新增1个装机总容量1250KVA供电系统，本项目年用电量约302万KWh。 |
| 5 | 供汽 | 新增一台4T/h压缩生物质锅炉。淘汰原有一台WNS1-0.7-Y（CQ）燃油锅炉。远期待园区集中供热管网到位后，须无条件拆除现有生物质燃料锅炉。 |

- 2.8“以新带老”情况

浙江尖峰健康科技有限公司在金华市婺城新城区临江工业园西溪街96号老厂区现拥有两种产品，分别为葛根提取物和软、硬胶囊保健品。企业原有两个生产项目均通过环保审批和环保竣工验收。

《浙江尖峰药业有限公司年产3吨葛根提取物技改项目环境影响报告表》于2009年11月通过环保审批（金婺环[2009]126号），2010年8月通过环保竣工验收（金婺环验[2010]014号）。

《浙江尖峰药业有限公司年产2亿粒软、硬胶囊保健品生产线技改项目环境影响报告表》于2012年3月通过环保审批（金婺环[2012]20号），2013年8月通过环保竣工验收（金婺环验[2013]18号）。

浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线技改项目在整合原浙江尖峰药业有限公司年产3吨葛根提取物技改项目和年产2亿粒软、硬胶囊保健品生产线技改项目基础上进行技改扩建，并将其排污许可证（尖峰药业植物药厂）一并购买使用，并利用水泵将老厂区产生的生产废水打入现有污水处理系统处理。

另根据浙江华普环境科技有限公司金华分公司2016年对公司老厂区的监测报告（报告编号：HP-J（J）2016-10-006），企业标准排放口废水中pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、色度浓度均符合GB21906-2008《提取类制药工业水污染物排放标准》表2新建企业水污染物排放限值；喷雾干燥排气筒排放的粉尘排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》二级新污染源标准；厂界噪声排放符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

- 三、主要污染源、环保设施及处理措施

- 3.1废水污染源强及处理措施

根据工程分析，技改项目排放的废水主要为工艺废水、水环泵废水、清洗废水、锅炉除尘废水、清净下水和生活污水。

表4-1 项目废水防治措施情况

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 工艺废水 | 生产 | 在车间设置废水收集池，经收集后的生产废水、车间地面冲洗废水通过管道引至污水处理站，经处理达标后经工业区污水管网排入金华市婺城新城区污水处理厂，最终汇入金华江。 | 在车间设置废水收集池，经收集后的生产废水、车间地面冲洗废水通过管道引至污水处理站，经处理达标后经工业区污水管网排入金华江。 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 金华江 |
| 水环泵废水 | 水泵抽真空 |  |  |  |  |
| 清洗废水 | 清洗 |  |  |  |  |
| 锅炉除尘废水 | 锅炉 |  |  |  |  |
| 清净下水 | 制纯水浓水 | 直接排放 | 直接排放 | / | 金华江 |
| 生活污水 | 员工用水 | 生活废水经污水处理站处理达标后，经工业区污水管网排入金华市婺城新城区污水处理厂，最终汇入金华江。 | 企业依托浙江尖峰通信电缆有限公司现有生活污水处理装置进行处理。 | 化学需氧量、氨氮 | 金华江 |

竖流沉淀池

图3-1   污水处理方案

污水处理方案工艺流程简述：首先高浓度与低浓度污水合并一起进入调节池中，在调节池中进行水质的中和、水量的调节，再经过PH自动调节控制系统后，调节水质PH为7-8，再提升进入预酸化池进行预酸化处理。调节池进水与UASB反应器回流水在预酸化池中进行充分混合，稀释，中和后再进入UASB中进行厌氧流化反应。

UASB反应器中的厌氧反应过程包括了水解，酸化，产气等过程。UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。经过高效UASB反应后，可去除80-90%COD。

UASB后再进入缺氧池，进一步的降解污水中有机物，使大分子复合链的有机物氧化为小分子单链的有机物，并提高污水的可生化性。池中内置生物填料，可大大降低活性污泥的流失率。

缺氧池后再流入接触好氧池中，进行曝气好氧反应，由于池中内置高效生物填料，好氧池中生物活性极高，微生物在填料表面附着了大量的生物膜，由生物膜对污水进行交换生化处理，在这里污水的污染指数大大降低.

在经过接触好氧反应后，原水中的污染有机物已经被微生物基本消解，其出水再进入MBR膜生物反应池内，进行超滤膜生化反应，在MBR池中进行更加高效的生化反应，进一步去除污染成分。

MBR池处理后出水SS可降低至5mg/L以下，出水中仍有部分的溶解性COD未去除，为提高去除效率，降低出水COD，本案再设计复合生物滤池进行深度处理。

厌氧及好氧的生化池部分熟泥进入污泥池，污泥池再经过隔膜泵提升进入叠螺式污泥脱水机进行脱水，脱水干化后的污泥进行无害化处理，滤液回流至综合调节池中，防止二次污染。

经过竖流沉淀池后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求的一级A排放标准，可直接达标排放。

图3-2  厂区水平衡图

- 3.2废气污染源强及处理措施

本技改项目产生废气主要为粉尘、乙醇废气、锅炉烟气、燃油废气和恶臭。

表3-2 项目废气防治措施情况

| 污染源 | 污染物名称 | 处理设施 |  | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |
| 筛选 | 粉尘 | 收集后经布袋除尘设施处理后引至15m高空排放，同时加强车间通风换气 | 粉碎、筛选粉尘经集气罩收集后引至配套的布袋除尘装置处理后至室外15m高空排放，原料破碎、风选设备自带6台高效不锈钢布袋除尘器（处理风量为1988~2800m3/h），不设排放口，不外排粉尘 | 粉尘 |
| 提取、浓缩 | 乙醇废气 | 经配套板框叠片式冷凝器进行冷凝回流，剩余少量不凝尾气经收集后15m排气筒高空排放 | 经配套板框叠片式冷凝器进行冷凝回流，剩余少量不凝尾气经收集后15m排气筒高空排放 | 乙醇 |
| 锅炉 | 锅炉烟气 | 经布袋除尘处理后35m高空排放 | 经旋风除尘+布袋除尘处理后15m高空排放 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 炒药、燃油 | 燃油废气、炒药废气 | 燃油废气与炒药废气一起经双塔湿式废气处理器处理后15米高空排放 | 燃油废气与炒药废气一起经双塔湿式废气处理器处理后15米高空排放 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
| 污水处理站 | 恶臭 | 加强车间通风换气工作 | 对污水处理站进行加盖，将收集的气体通过喷淋处理后高空排放 | 恶臭 |

- 3.3噪声污染源强及处理措施

项目噪声主要为设备运行产生的噪声，如粉碎机、风机、泵、空压机，经墙体隔声及距离衰减，不会对周围环境造成影响。

- 3.4固废污染源强及处理措施

根据厂方提供材料及我公司调查核实，项目固废主要为生活垃圾和生产固废，生产固废均为一般固废，该公司固体废物产生量及处理措施见表：

表3-3 项目固废产生量及处理措施见表

| 序号 | 固废 名称 | 产生工序 | 属性 | 实际 产生量 | 环评结论 |  | 实际情况 |  | 接受单位 资质情况 | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 利用处置 方式 | 利用处置 去向 | 利用处置 方式 | 利用处置 去向 |  |  |
| 1 | 植物渣 | 提取 | 一般 固废 | 150 | 作肥料或燃料 | 运至附近农村 | 作肥料或燃料 | 外售给其他单位 | / | 符合 |
| 2 | 粉尘 | 生产过程 | 一般 固废 | 0.2 | 作肥料或燃料 | 运至附近农村 | 作肥料或燃料 | 运至附近农村 | / | 符合 |
| 3 | 废次品 | 生产过程 | 危险 固废 | 0.3 | 安全处置 | 有资质 单位 | 安全处置 | 金华市莱逸园环保科技开发有限公司 | 有 | 符合 |
| 4 | 废树脂 | 生产过程 | 危险 固废 | 0 | 安全处置 | 有资质 单位 | 安全处置 |  | 有 | 符合 |
| 5 | 废包装物（试剂） | 生产过程 | 危险 固废 | 1.266 | 安全处置 | 有资质 单位 | 安全处置 |  | 有 | 符合 |
| 6 | 废包装物（中药材） | 生产过程 | 一般 固废 | 0.25 | 卫生填埋 | 环卫部门 | 卫生填埋 | 保洁人员 | / | 符合 |
| 7 | 废活性炭 | 纯水制备 | 一般 固废 | 0 | 卫生填埋 | 环卫部门 | 卫生填埋 | 保洁人员 | / | 符合 |
| 8 | 污泥 | 污水站 | 一般 固废 | 20 | 卫生填埋 | 环卫部门 | 卫生填埋 | 保洁人员 | / | 符合 |
| 9 | 炉灰及 灰渣 | 锅炉 | 一般 固废 | 7 | 综合利用 | 外售给其他单位 | 综合利用 | 外售给其他单位 | / | 符合 |
| 10 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般 固废 | 9 | 卫生填埋 | 环卫部门 | 卫生填埋 | 保洁人员 | / | 符合 |

- 验收监测内容

- 4.1废水监测

厂内做到清污分流、雨污分流；冷却水循环使用，定期补充自来水；废水收集后经配套的废水处理站处理达标后排放，其污染源监测点位、项目及监测频次详见表4-1。

表4-1  废水监测项目及监测频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 生产废水处理设施进、出口 | pH、COD、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油 | 每天4次，连续2天 |

- 4.2废气监测

4.2.1废气有组织排放污染源监测

项目废气有组织排放污染源监测项目及监测频次详见表4-2。

表4-2  废气污染源监测项目及监测频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 筛选排气筒1# | 粉尘 | 每天3次，连续2天 |
| 提取车间排气筒2# | 乙醇 | 每天3次，连续2天 |
| 燃油废气排气筒4#、5# | 烟尘、SO2、NOX | 每天3次，连续2天 |
| 燃生物质锅炉烟气排气筒6# | 烟尘、SO2、NOX | 每天3次，连续2天 |
| 污水处理站废气排气筒7# | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 每天3次，连续2天 |

- 4.3噪声监测

4.3.1厂界噪声监测

在项目厂界的东、南、西、北外1m处各设一个监测点，每个测点昼间测1次，连续监测2天，测量时记录主要声源。

- 4.4项目监测布点图

项目监测布点情况详见图4-1。

备注：★为废水检测点位

◎为有组织废气检测点位

○为无组织废气检测点位

▲为噪声检测点位

图4-1  项目监测布点图

- 验收监测结果与评价

- 5.1监测期间工况

根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》的有关规定和要求，验收监测应在工况稳定、生产达到生产能力的75%或负荷达75%以上的情况下进行。通过对生产状况的调查以及厂方提供的资料显示，项目验收期间生产工况见表5-1。中药饮片生产量约2.67t/天（800t/a），冻干饮片生产量约266.7瓶t/天（8万瓶/a），中药袋泡茶生产量约0.27t/天（80t/a），植物提取物生产量约2.67t/天（800t/a）

表5-1  监测工况表

| 日期 | 产品 | 监测期间实际生产量（t/瓶） | 实际生产能力（t） | 占实际生产能力百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年7月18日 | 中药饮片 | 2.67 | 3.3 | 80 |
|  | 冻干饮片 | 266.7 | 333.3 | 80 |
|  | 中药袋泡茶 | 0.27 | 0.33 | 80 |
|  | 植物提取物 | 2.67 | 3.33 | 80 |
| 2017年7月19日 | 中药饮片 | 2.67 | 3.3 | 80 |
|  | 冻干饮片 | 266.7 | 333.3 | 80 |
|  | 中药袋泡茶 | 0.27 | 0.33 | 80 |
|  | 植物提取物 | 2.67 | 3.33 | 80 |
| 2017年8月3日 | 中药饮片 | 2.67 | 3.3 | 80 |
|  | 冻干饮片 | 266.7 | 333.3 | 80 |
|  | 中药袋泡茶 | 0.27 | 0.33 | 80 |
|  | 植物提取物 | 2.67 | 3.33 | 80 |
| 2017年8月4日 | 中药饮片 | 2.67 | 3.3 | 80 |
|  | 冻干饮片 | 266.7 | 333.3 | 80 |
|  | 中药袋泡茶 | 0.27 | 0.33 | 80 |
|  | 植物提取物 | 2.67 | 3.33 | 80 |
| 2017年9月14日 | 中药饮片 | 2.67 | 3.3 | 80 |
|  | 冻干饮片 | 266.7 | 333.3 | 80 |
|  | 中药袋泡茶 | 0.27 | 0.33 | 80 |
|  | 植物提取物 | 2.67 | 3.33 | 80 |
| 2017年9月15日 | 中药饮片 | 2.67 | 3.3 | 80 |
|  | 冻干饮片 | 266.7 | 333.3 | 80 |
|  | 中药袋泡茶 | 0.27 | 0.33 | 80 |
|  | 植物提取物 | 2.67 | 3.33 | 80 |
| 备注：监测期间的生产负荷均达到75%以上（平均生产负荷为80%），属于正常生产状况，符合建设项目竣工环保验收监测对工况要求。 |  |  |  |  |

- 5.2监测分析方法与质量保证

监测分析方法按国际标准分析方法和国家环保总局颁布的监测分析方法，质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。具体监测分析方法详见表5-2。

表5-2   监测分析方法一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 主要仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH值 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年) 便携式pH计法 | CT-6020A 便携式pH计(STT-SAM-002-4) | -- |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 | JF1004 万分之一天平(STT-EQU-002) | 4mg/L |
|  | 化学 需氧量 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 50mL 棕色酸碱通用滴定管(STT-EQU-061) | 4mg/L |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 721G 可见分光光度计(STT-EQU-072) | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |  | 0.01mg/L |
|  | 动植物油类 | HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | LT-21A 红外分光测油仪(STT-EQU-011) | 0.04mg/L |
| 有组织废气 | 粉尘 | GB/T 16157-1996 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法 | JF1004 万分之一天平 (STT-EQU-002) | 0.01mg/m3 |
|  | 烟尘 | GB/T 16157-1996 固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法 |  | 0.01mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | 崂应3012H 自动烟尘(气) 测试仪 (STT-SAM-007) | 3mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | HJ/T 57-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 |  | 15mg/m3 |
|  | 氨 | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | SP752 紫外可见分光光度计(STT-EQU-009) | 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 污染源监测 硫化氢《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环保总局（2003）亚甲基蓝分光光度法 | SP752 紫外可见分光光度计(STT-FX002) | 0.01mg/m3 |
|  | *臭气浓度 | GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 空气压缩机(STT-FX104) 无臭气体分配器 | -- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | JF1004 万分之一天平 (STT-EQU-002) | 0.001mg/m3 |
|  | ＊乙醇 | 《NOISH Mannual of Analytical Methods(NMAM)》Fourth Edition,8/15/94 《分析方法手册》美国职业安全与 卫生研究所(第四版)1400-94 | GC-4011A型 气相色谱仪 | 0.258mg/m3 |
|  | *臭气浓度 | GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 空气压缩机(STT-FX104) 无臭气体分配器 | -- |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | AWA 6228 多功能声级计(STT-SAM-009-1) | -- |
| 备注 |  | - 1.“--”表示方法无检出限； - 2.“*”表示为分包项目，分包公司为湖北中实检测技术有限公司；证书编号：2015172031U； - 3.“＊”表示乙醇为分包检测项目(分包单位:杭州普洛赛斯检测科技有限公司；证书编号：2014111484Z。 |  |  |

- 5.3废水监测结果与评价

5.3.1废水监测分析结果

废水监测统计结果见表5-3，具体数据见附录监测报告单。

表5-3 废水监测结果统计表

| 采样 点位 | 项目 | pH值 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 化学需氧量 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水处理设施进口 | 浓度范围 | 6.81~6.88 | 304~321 | 14.9~16.8 | 1.65~1.83 | 1210~1314 | 1.02~1.3 |
|  | 8月3日均值 | / | 314 | 15.8 | 1.76 | 1268 | 1.14 |
|  | 8月4日均值 | / | 315 | 16.0 | 1.72 | 1281 | 1.19 |
| 生产废水处理设施出口 | 浓度范围 | 6.88~6.95 | 7~9 | 0.347~0.374 | 0.47~0.49 | 31~42 | 0.31~0.54 |
|  | 8月3日均值 | / | 8 | 0.365 | 0.48 | 36 | 0.48 |
|  | 8月4日均值 | / | 8 | 0.361 | 0.48 | 37 | 0.40 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值 |  | 6~9 | 10 | 5 | 0.5 | 50 | 5 |
| 生活废水排口 | 浓度范围 | 7.09~7.42 | 39~59 | 14.3~17.5 | 1.06~1.43 | 259~297 | 5.96~7.41 |
|  | 7月18日均值 |  | 43 | 15.4 | 1.22 | 281 | 6.88 |
|  | 7月19日均值 |  | 48 | 16.4 | 1.30 | 273 | 6.99 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值 |  | 6～9 | 400 | 35 | 8 | 500 | 100 |

监测结果评价：

由2017年7月18日、19日以及8月3日、4日监测数据显示：

生产废水处理设施出口pH值范围为6.81~6.95、化学需氧量均值浓度为36.5mg/L、氨氮均值浓度为0.363mg/L、总磷均值浓度为0.48mg/L、悬浮物均值浓度为8mg/L、动植物油均值浓度为0.44mg/L。

生活废水排口pH值范围为7.09~7.42、化学需氧量均值浓度为277mg/L、氨氮均值浓度为15.9mg/L、总磷均值浓度为1.26mg/L、悬浮物均值浓度为45.5mg/L、动植物油均值浓度为6.94mg/L。

监测结果表明，该项目生产废水处理设施出口中pH、COD、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油均符合《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求和《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求中的从严标准。生活废水排口中pH、COD、悬浮物、动植物油符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其它企业间接排放限值。

- 5.4废气监测结果与评价

5.4.1废气污染源监测结果

废气污染源（有组织排放）监测结果见表5-4、表5-5、表5-6、表5-7、表5-8、表5-9。

表5-4 筛选废气监测结果统计表（1#）

| 监测点位 |  | 监测项目 | 浓度范围(mg/m3) | 平均值(mg/m3 | 平均风量(m3/h) | 平均排放速率(kg/h) | 排气筒高度 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选排气筒1# | 7月18日 | 颗粒物 | 52.3~54.6 | 53.6 | 2080 | 0.111 | 20米 | 达标 |
|  | 7月19日 | 颗粒物 | 51.8~63.6 | 57.6 | 2219 | 0.128 |  | 达标 |
| 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级 |  | 颗粒物排放浓度≦120mg/m3，排放速率≦5.9kg/h（20米） |  |  |  |  |  |  |

表5-5 乙醇废气监测结果统计表（2#）

| 监测点位 |  | 监测项目 | 浓度范围(mg/m3) | 平均值(mg/m3 | 平均风量(m3/h) | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提取车间排气筒6# | 9月14日 | 乙醇 | 60.7~63.8 | 61.8 | / | 20米 |
|  | 9月15日 | 乙醇 | 57.7~77.4 | 65.9 | / |  |
| 备注 |  | - 检测时风量过小，仪器无法监测。 |  |  |  |  |

表5-6 燃油废气监测结果统计表（4#）

| 监测点位 |  | 监测项目 | 浓度范围(mg/m3) | 平均值(mg/m3) | 平均风量(m3/h) | 平均排放速率(kg/h) | 排气筒高度 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃油废气排气筒2# | 7月18日 | 烟尘 | 35.1~47.4 | 41.9 | 744 | 9.91×10-3 | 15米 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | ND | ND |  | 5.58×10-3 |  | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 85~165 | 133 |  | 3.11×10-2 |  | 达标 |
|  | 7月19日 | 烟尘 | 46.2~54.9 | 49.4 | 719 | 1.11×10-2 |  | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | ND | ND |  | 5.93×10-3 |  | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 120~135 | 127 |  | 2.87×10-2 |  | 达标 |
| 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB 9078-1996) 非金属加热炉 |  | 烟尘≦200mg/m3、二氧化硫≦850mg/m3 |  |  |  |  |  |  |

表5-7 燃油废气监测结果统计表（5#）

| 监测点位 |  | 监测项目 | 浓度范围(mg/m3) | 平均值(mg/m3) | 平均风量(m3/h) | 平均排放速率(kg/h) | 排气筒高度 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃油废气排气筒3# | 7月18日 | 烟尘 | 91.2~110 | 102 | 674 | 2.16×10-2 | 15米 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | ND | ND |  | 5.05×10-3 |  | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 133~196 | 155 |  | 3.32×10-2 |  | -- |
|  | 7月19日 | 烟尘 | 84.3~101 | 94.9 | 695 | 2.18×10-2 |  | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | ND | ND |  | 5.21×10-3 |  | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 105~177 | 145 |  | 3.30×10-2 |  | -- |
| 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB 9078-1996) 非金属加热炉 |  | 烟尘≦200mg/m3、二氧化硫≦850mg/m3 |  |  |  |  |  |  |

表5-8 燃生物质锅炉废气监测结果统计表（6#）

| 监测点位 |  | 监测项目 | 浓度范围(mg/m3) | 平均值(mg/m3) | 平均风量(m3/h) | 平均排放速率(kg/h) | 排气筒高度 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃生物质锅炉废气排气筒4# | 7月18日 | 烟尘 | 18.1~19.4 | 18.8 | 5523 | 5.70×10-2 | 15米 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 26~35 | 32 |  | 9.55×10-2 |  | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 177~187 | 184 |  | 0.557 |  | 达标 |
|  | 7月19日 | 烟尘 | 15.7~17.2 | 16.5 | 6134 | 6.01×10-2 |  | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 | 28~36 | 31 |  | 0.115 |  | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 159~193 | 175 |  | 0.636 |  | 达标 |
| 执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014) 表2 燃气锅炉 |  | 烟尘≦20mg/m3、二氧化硫≦50mg/m3、氮氧化物≦200mg/m3 |  |  |  |  |  |  |

表5-9 污水处理站废气监测结果统计表（7#）

| 监测点位 |  | 监测项目 | 浓度范围(mg/m3) | 平均值(mg/m3 | 平均风量(m3/h) | 平均排放速率(kg/h) | 排气筒高度 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废气排气筒5# | 7月18日 | 氨 | 1.13~1.69 | 1.41 | 4279 | 6.08×10-3 | 20米 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.38~0.46 | 0.42 |  | 1.78×10-3 |  | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 229~309 | 256 |  | / |  | 达标 |
|  | 7月19日 | 氨 | 1.58~1.93 | 1.76 | 4279 | 7.53×10-3 |  | 达标 |
|  |  | 硫化氢 | 0.43~0.59 | 0.52 |  | 2.21×10-3 |  | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 174~309 | 237 |  | / |  | 达标 |
| 执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) |  | 氨排放速率≦4.9kg/h，硫化氢排放速率≦0.33kg/h，臭气浓度≦2000（无量纲） |  |  |  |  |  |  |

监测结果评价：

由2017年7月17日、18日以及9月14日、15日监测数据显示：

项目筛选排气筒中颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准；锅炉废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和速率均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准；燃油废气排气筒烟粉尘浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)中表2和表4标准，二氧化硫未检出；污水处理站废气中氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新、扩、改建标准；厂界无组织颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1 二级标准。

表5-10 无组织废气监测结果

| 监测点位 |  | 监测项目 | 浓度范围(mg/m3) | 浓度最大值(mg/m3) | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向1个点、下风向3个点 | 7月18日 | 颗粒物 | 0.074~0.362 | 0.362 | 达标 |
|  |  | 乙醇 | ND | ND | / |
|  |  | 臭气浓度 | ND~11 | 11 | 达标 |
|  | 7月19日 | 颗粒物 | 0.076~0.38 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 乙醇 | ND | ND | / |
|  |  | 臭气浓度 | ND~11 | 11 | 达标 |
| 执行《大气污染物综合 排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 |  | 周界外颗粒物浓度最高值≤1.0mg/m3 |  |  |  |
| 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1 二级标准 |  | 周界外臭气浓度最高值≤20 |  |  |  |

监测结果评价：

由2017年7月18日、19日监测数据显示：厂界无组织颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1 二级标准。

- 5.5噪声监测结果与评价

5.5.1厂界噪声监测分析结果详见表5-11。

表5-11   噪声监测分析结果

| 监测点位 | 7月18日昼间 | 7月19日昼间 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1m | 58.9 | 58.3 | 达标 |
| 厂界南侧外1m | 58.7 | 59.4 | 达标 |
| 厂界西侧外1m | 57.6 | 56.9 | 达标 |
| 厂界北侧外1m | 60.9 | 60.3 | 达标 |
| 噪声源（筛选机） | 83.5 | 84.5 | / |
| 执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准 | Leq≤65dB（A）(昼间) |  |  |

监测结果评价：

由2017年7月17日、18日监测数据显示：项目四周厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求。

5.6总量核算

项目年排放生产废水30000吨，根据监测结果核算（化学需氧量浓度：36.5mg/L，氨氮浓度：0.363mg/L）计算，则项目生产废水年纳管排放化学需氧量1.166吨，氨氮0.0116吨；生活废水约1955吨，根据监测结果核算（化学需氧量浓度：277mg/L，氨氮浓度：15.9mg/L）计算，则生活废水年纳管排放化学需氧量0.54吨，氨氮0.031吨。根据废气监测结果核算，项目年排放二氧化硫0.253吨、氮氧化物1.432吨；乙醇排气筒风量过小，仪器无法监测，无法核算总量。

- 六、环境管理检查

- 6.1环保组织机构及制度建设

公司总经理全面负责企业环境保护工作，生产部安全管理小组负责对公司内环境事务的处理，办公室负责就环境事务与外部各方的联系。建议完善环保组织机构和规章制度后粘贴上墙。

- 6.2工程环保投资和运行情况

项目主要环保设施由浙江国清环保科技有限公司设计安装，监测期间生产设备配套的环保设施均运行稳定正常。公司实际总投资4054万，环境保护投资共500万，环境保护投资占总投资的12.33%。实际环保设施建设内容及投资情况见表6-1。

表6-1  实际环保设施建设内容及投资情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评设计 |  | 实际建设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 投资（万元） | 内容 | 投资（万元） |
| 1 | 废水治理 | 清污分流、污污分流，生产、生活废水处理等设施 | 90 | 已建 | 390 |
| 2 | 废气处理 | 车间废气收集、吸收设施 | 30 | 已建 | 50 |
|  |  | 生物质锅炉烟气治理设施 |  | 已建 |  |
| 3 | 固废暂存 | 危险固废和其他一般固废收集、处理、处置设施 | 10 | 已建 | 30 |
| 4 | 噪声治理 | 噪声控制措施措施 | 15 | 已建 | 10 |
| 5 | 绿化 | 绿化工程 | 10 | 已建 | 10 |
| 6 | 其他 | 非固定设施 | / | 已建 | 10 |
| 合计 |  |  | 165 |  | 500 |

- 6.3环评审批意见中提出的环保措施落实情况

环评审批意见污染治理措施落实情况见表6-2。

表6-2 项目环评审批意见污染治理措施落实情况一览表

| 主要环评批复内容 | 现场检查情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 同意项目在金华市婺城新城区临江工业园西溪街95号建设，项目总用地面积28937m²，建设中药饮片、植物提取物等产品生产线，规模为年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取物（按投料量计）、100吨中药袋泡茶、60万瓶浓缩膏剂、10万瓶冻干饮片产品。项目总投资3301.39万元，其中环保投资为165万元。 | 项目建设地点、建设产品种类、建设规模、总投资、环保投资与环评一致。 | 落实 |
| 项目要切实做好雨污分流、清污分流的管道布设工作。厂内做到清污分流，雨污分流；冷却水循环使用，定期补充自来水；废水收集后经厂内的污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，污水处理站中易产生恶臭的单元需采用封闭式设计。近期企业废水排放执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求和《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求中的从严标准，远期待金华市婺城新城区污水处理厂验收通过后，企业废水排放可执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求。 | 雨水排入市政雨水管道；污水处理站调节池采用地埋式，厌氧池采用封闭式。 建设单位已与金龙污水处理工程开发有限公司签订污水接管处理协议，项目经处理达标后的废水纳管入婺城新城区污水处理厂集中处理。经监测，项目外排废水中的pH、COD、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油均符合《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求和《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求中的从严标准。 | 基本落实 |
| 项目应切实做好车间工艺废气的治理工作，提高装备配置水平，减少废气的无组织排放，并切实做好工艺废气的收集和治理工作。企业应在粉尘产生点配套集中布袋除尘设备，粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘装置处理达标后引至室外15m高空排放，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准；锅炉烟气经配套脉冲布袋除尘器进行除尘处理后高空排放，其排气筒高度为35m，排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2中燃煤锅炉标准；乙醇废气产生点经板框叠片式冷凝器进行冷凝回流，剩余少量乙醇不凝气经排气筒引至室外高空排放，回收后的乙醇溶液循环使用；自控燃油炒药机采用轻质柴油进行加热，燃油废气随双塔湿式废气处理器处理后的废气一起排放；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新扩改建标准。 | ①粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘装置处理后引至室外20m高空排放，经监测，项目筛选排气筒中颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准。 ② 锅炉烟气经配套旋风除尘+脉冲布袋除尘器进行除尘处理后15m高空排放，经监测，锅炉废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和速率均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准。 ③ 乙醇不凝气经排气筒引至高空排放。 ④ 自控燃油炒药机采用轻质柴油进行加热，燃油废气随双塔湿式废气处理器处理后的废气一起排放。经监测，燃油废气排气筒烟粉尘浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)中表2和表4标准，二氧化硫未检出； ⑤污水处理站废气经收集后通过喷淋塔除臭后通过15米排气筒高空排放。经监测，污水处理站废气中氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新、扩、改建标准。 厂界无组织颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 | 基本落实 |
| 妥善处置项目产生的各类固体废弃物。废渣暂存于密闭的中转池库内，每日清运，减少废渣在厂区内堆存时间，以减少恶臭排放。生活垃圾由环卫部门统一清运，废次品、废树脂、废包装物（试剂）等危险废物需委托有资质单位处理。厂内危废贮存场所及规范包装应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，其他固废厂内贮存场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中第Ⅰ类场的相关要求。所有废弃物不得随意丢弃、堆放，防止造成二次污染。 | 企业已与金华市莱逸园环保科技开发有限公司签订危险废物处置协议，在厂区东南侧设立独立的危废暂存场所并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。 | 基本落实 |
| 合理布局厂区各生产车间，空压机、泵等尽可能选用低噪声设备，并对设备采取防振、消声、隔声等措施，同时定期做好机械设备的保养和维护工作。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 厂内车间布局合理，所用设备为低噪声设备，采取了隔声、减振等措施，合理安排工作时间，且厂区绿化良好。 经监测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 基本落实 |
| 公司应切实加强环保工作，配备环保管理人员，建立健全各项环保规章制度，做好环保设施的管理和维护工作。强化原辅材料运输、储存、使用等环节的各项风险事故防范，制定切实可行的事故应急预案，设置废水处理事故应急池。杜绝事故性排放等污染事故的发生，确保周边环境安全。 | 公司已配备专职环保管理人员，成立了公司安全、环保管理委员会，建立环保管理制度及环保台账制度，已编制厂区突发环境污染事故应急预案，并通过金华市环境保护局婺城分局的备案，已建设200m3的废水事故应急池以及300m3的初期雨水池。 | 基本落实 |
| 本着污染物排放实行总量控制的原则，项目达产后你公司年排放主要污染物控制目标为：废水量54950 t/a 、CODCr 2.733 t/a、NH3-N0.224 t/a 、SO20.50t/a、NOx3.01t/a、乙醇21.383 t/a。项目污染物排放指标应向金华市排污权储备交易中心通过排污权交易方式取得。 | 项目年排放生产废水30000吨，根据监测结果核算（化学需氧量浓度：36.5mg/L，氨氮浓度：0.363mg/L）计算，则项目生产废水年纳管排放化学需氧量1.166吨，氨氮0.0116吨；生活废水约1955吨，根据监测结果核算（化学需氧量浓度：277mg/L，氨氮浓度：15.9mg/L）计算，则生活废水年纳管排放化学需氧量0.54吨，氨氮0.031吨。根据废气监测结果核算，项目年排放二氧化硫0.253吨、氮氧化物1.432吨；乙醇排气筒风量过小，仪器无法监测，无法核算总量。 | 基本落实 |
| 项目区域已规划集中供热，因管网没有到位，在园区集中供热前，经婺城新城区管委会同意，厂区供热暂时由浙江尖峰健康科技有限公司新建1台4吨/小时的燃生物质（压缩型）锅炉提供，待管网建设到位，企业必须采用集中供热，无条件拆除锅炉。 | 项目所在地目前尚未铺设管网。 | 基本落实 |
| 搞好厂区的绿化美化工作，做到乔、灌、草相结合的立体绿化体系，减少废气、噪声对周边环境的影响。 | 项目已对厂区进行了绿化建设。 | 已落实 |

- 七、结论与建议

- 7.1结论

- 7.1.1监测结论

7.1.1.1废水监测结论

监测结果表明，该项目生产废水处理设施出口中pH、COD、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油均符合《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB 21905-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求和《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）中的表3水污染物特别排放限值要求中的从严标准。

7.1.1.2废气监测结论

监测结果表明，项目筛选排气筒中颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准；锅炉废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和速率均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准；燃油废气排气筒烟粉尘浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)中表2和表4标准，二氧化硫未检出；污水处理站废气中氨、硫化氢、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新、扩、改建标准；厂界无组织颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1 二级标准。

7.1.1.3噪声监测结论

项目四周厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求。

7.1.1.4固体废物处置结论

项目已对固废进行分类收集、堆放、处理。厂区设有危废暂存库，废次品、废树脂、废包装物（试剂）等危险废物集中收集后暂存于危废暂存间，委托金华市莱逸园环保科技开发有限公司进行定期清运处置，签有委托协议书。其他一般固体废物集中收集后分类处理，生活垃圾委托环卫部门定期清运处置。

项目固废处置率为100%。

7.1.1.5总量控制情况

项目年排放生产废水30000吨，根据监测结果核算（化学需氧量浓度：36.5mg/L，氨氮浓度：0.363mg/L）计算，则项目生产废水年纳管排放化学需氧量1.166吨，氨氮0.0116吨；生活废水约1955吨，根据监测结果核算（化学需氧量浓度：277mg/L，氨氮浓度：15.9mg/L）计算，则生活废水年纳管排放化学需氧量0.54吨，氨氮0.031吨。根据废气监测结果核算，项目年排放二氧化硫0.253吨、氮氧化物1.432吨；乙醇排气筒风量过小，仪器无法监测，无法核算总量。

7.1.2环保检查结论

浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目，按照国家有关环境保护的法律法规进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续，落实了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

- 7.2总结论

浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目基本落实了环境影响报告及金华市环保局环评批复意见中要求的环保设施和有关措施；该项目在污染物排放方面符合国家有关标准要求，污染物排放总量符合总量控制指标要求，该工程基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

- 7.3建议与要求

8.2.1公司平时应加强对各环保处理设施的维护，确保其处理效果，保证各污染物均能稳定达标排放；

8.2.2加强对固废的管理，设立符合规范要求的危废存放场所并加以明确标识，完善日常管理台账和转移处置记录。

8.2.3 进一步完善环保组织机构及规章制度，加强对环保设施的维护管理。

## 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：浙江中实检测技术有限公司                         填表人(签字)：                                     项目经办人(签字)：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 浙江尖峰健康科技有限公司年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂等生产线的技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 金华市婺城区临江工业园西溪街95号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 医药制造业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | □新 建 □改 扩 建 □ 技 术 改 造√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2015年10月 |  | 实际生产能力 |  |  | 年产1000吨中药饮片、1000吨植物提取及制剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2016年10月 |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 3301.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 金华市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金环建婺[2015]53号 |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 金华市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  | 浙江中实检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 4054 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  |  |  |  | 12.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 390 | 废气治理(万元) |  |  | 50 |  | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | 10 |  | 固废治理(万元) |  |  |  | 30 |  | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  |  |  | 10 | 其它(万元) |  |  |  |  | 10 |
|  | 废水处理设施能力 |  | / |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | / |  | 年工作平均时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 浙江尖峰健康科技有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 321000 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18158378099 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 金华市环境科学研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量 (4) |  |  | 本期工程自身消减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  | 本期工程“以新 带老”消减量 (8) |  |  |  |  | 全厂实际排放总量 (9) |  | 全厂核定排放总量 (10) |  |  | 区域平衡替代消减量(11) |  |  | 排放 增减量 (12) |  |
|  | 废 水 |  | 0.2549 |  | / |  | / |  |  |  | 3.1955 |  |  | / |  | 3.1955 |  |  | 5.2401 |  | 0.2549 |  |  |  |  | 3.1955 |  | 5.495 |  |  | / |  |  | +2.9406 |  |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 氨氮 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 总磷 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 废 气 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  | 0.253 |  | / |  | 50 |  |  |  | / |  |  | / |  | 0.253 |  |  | 0.5 |  | 0.253 |  |  |  |  | 0.253 |  | 0.5 |  |  | / |  |  | +0 |  |
|  | 烟 尘 |  | 0.009 |  | / |  | 20 |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 |  | 0.021 |  | / |  | 120 |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 |  | 0.168 |  | / |  | 200 |  |  |  | / |  |  | / |  | 1..432 |  |  | 3.01 |  | 0.168 |  |  |  |  | 1.432 |  | 3.01 |  |  | / |  |  | +1.264 |  |
|  | 工业固体废物 |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 乙醇 | 12.263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |
|  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；3、原有排放量引用自环评报告书。